杭州地铁机电工程

动力及照明配电箱（柜）材料（设备）候选供应商

资格评审文件

ZI GE PING SHEN WEN JIAN

选 定 人：杭州市地铁集团有限责任公司

二○一八年九月

目    录

第一章  资格评审公告	3

第一章  资格评审公告	3

第二章  申请人须知	4

一、总则	5

二、资格评审申请文件的编制	5

三、文件的送交	6

第三章  资格评审申请文件格式	8

一、资格评审申请函格式	8

二、授权书格式	9

三、申请文件附表	10

四、相关证明、证件	17

第四章  资格评审办法（有限数量制）	21

第五章  杭州地铁机电工程材料（设备）技术需求书	24

第一章  资格评审公告

为确保杭州地铁机电工程选择技术先进、性能优良、质量可靠的材料（设备），按照政府采购法及杭地铁建管〔2018〕89号《杭州地铁工程甲控材料（设备）管理办法》的要求，杭州市地铁集团有限责任公司将公开开展杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）材料（设备）候选供应商选定工作。

本次选定候选供应商采用资格评审方式，选定人为杭州市地铁集团有限责任公司。选定人通过申请人递交的资格评审申请文件组织评审确定候选供应商入围单位。

现将本次选定内容和资格评审申请条件等公告如下：

1、选定范围：

本次选定确定杭州地铁机电工程材料（设备）为：动力及照明配电箱（柜）

2、资格条件：

（1）申请人必须为具有独立法人资格的材料（设备）制造商。

（2）申请人必须通过质量管理体系认证。

（3）申请人必须自2013年1月1日以来具有至少一个国内城市轨道交通项目供货合同。

（4）本次选定只接受生产厂家资格申报，不接受代理商及联合体申报。

3、本项目资格评审文件和补充文件以网上下载方式发放。资格评审文件下载期限为：2018年9月7日 至 2018年9月18日。如有补充文件选定人将于2018年9月14日前在网上发布补充文件，潜在供应商应自行关注网站公告，选定人不再一一通知。凡符合资格评审申请条件并有供应意向的独立法人，递交资格评审文件时请持法定代表人或其委托代理人有效身份证原件（委托代理人还应随带授权委托书原件）及复印件，按本公告要求的时间、地点递交资格评审文件。

4、资格评审申请文件递交截止时间：2018年9月18日9:30（北京时间）。

5、资格评审申请文件递交地点：杭州市江干区九和路516号T2楼（杭州市地铁集团有限责任公司910室）。

杭州市地铁集团有限责任公司

2018年9月7日

第二章  申请人须知

| 申请人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 选定人 | 名 称：杭州市地铁集团有限责任公司 地 址：杭州市江干区九和路516号 联系人：谢丹峰 电 话：86000633 |
| 2 | 项目名称 | 杭州地铁机电工程材料（设备）候选供应商选定 |
| 3 | 选定范围 | 动力及照明配电箱（柜） |
| 4 | 供应要求 | （1）供应时间满足杭州地铁工期要求； （2）动力及照明配电箱（柜）质量符合设计要求，满足国家规定质量标准； （3）其它详见第五章。 |
| 5 | 申请文件有效期 | 90日历天（从提交资格评审文件截止之日算起） |
| 6 | 资格评审申请文件份数 | 6份，正本1份，副本5份，电子文档（U盘）1份。 |
| 7 | 封套上写明 | 选定人名称：杭州市地铁集团有限责任公司 选定人地址：杭州市江干区九和路516号 杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）材料（设备）候选供应商资格评审申请文件 在2018年9月18日9时30分（即评审时间）前不得开启 |
| 8 | 递交申请文件地点 | 杭州市江干区九和路516号T2楼601室 |
| 9 | 是否退还申请文件 | 否 |
| 10 | 申请文件递交截止时间 | 2018年9月18日9:30 时（北京时间） |

### 一、总则

1.  范围

1.1　项目名称：见申请人须知前附表。

1.2　选定范围：见申请人须知前附表。

1.3　供应要求：见申请人须知前附表。

2.　管理模式

2.1　采用甲控模式，即选定人对动力及照明配电箱（柜）供应商进行供货资格的选定，按资格评审得分情况从高至低选取4家质量可靠、价格合理、服务优良、生产和供应能力满足地铁工程进度需要的动力及照明配电箱（柜）候选供应商。

2.2　在地铁工程施工期间，由候选供应商与施工承包商在平等互利的前提下，自行签订供应合同，供应量和供应价格双方自行协商，货款由施工承包商支付给动力及照明配电箱（柜）供货商。

2.3　动力及照明配电箱（柜）的技术标准详见第五章：杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）技术需求书。具体供货时，以施工设计图要求的指标为准。

2.4　经对递交文件评审结束后，选定人认为有必要时将实地考察，之后最终确定入围的动力及照明配电箱（柜）候选供应商。

2.5候选供应商应承诺无条件服从杭地铁建管〔2018〕89号《杭州地铁工程甲控材料（设备）管理办法》的相关规定。

2.6动力及照明配电箱（柜）候选供应商应为到厂进行质量检查等工作的业主、监理和施工承包商提供便利。

2.7入围后，候选供应商应设有2个及以上专门的联络人，其中1人为联络人代表、应有相关物流供应组织经验3年以上，其余为一般联络人，应有相关物流供应组织经验。入围的申请人应保证其设立的联络人能响应施工承包商的要求对供货工作进行及时协调。

### 二、资格评审申请文件的编制

3．申请人递交资格申请文件的组成

3.1 申请人编写的文件，应包括下列各项内容：

A. 申请书；

B. 授权书；

C. 申请文件附表（表1－表5）

D. 资格审查文件资料。

E. 承诺书

以上内容都必须使用规定的格式或大纲，除另有规定者外，申请人不得修改。申请人按选定要求编制和递交申请文件。（具体格式见第三章 申请文件格式）

3.2 随同文件提交的附表应满足本文件的要求，并作为对申请文件进行评审的主要依据。

4. 资格申请文件有效期

资格申请文件有效期为文件递交截止日期起的90天，在此期限内，文件保持有效。

5. 资格申请文件的份数和签署

5.1　申请人应向选定人递交6份文件，正本1份，副本5份，电子文档（U盘）1份。当正本与副本有不一致时，以正本为准；书面文件与电子文档有不一致时，以书面为准。

5.2　文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由申请人的法定代表人或其授权的代理人在改动处小签或盖章。

5.3　资格审查文件封面要求法人代表签名并盖公章。

5.4　授权书应以规定的书面方式出具。

### 三、资格评审申请文件的送交

6. 文件的密封和标记

6.1未密封的评审文件将不予接收。

6.2 外层封套上应加贴封条并用小初号黑体打印：

（a）收件人：杭州市地铁集团有限责任公司

（b）杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）候选供应商资格评审文件；

（c）在 2018 年9月18日9:30（北京时间）前不得开封。

6.3　如果因投递地点未写清楚而使评审文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，选定人概不负责。

7. 送交评审文件截止期

7.1申请人在2018 年9月18日9:30（北京时间）前，必须将文件送至杭州市江干区九和路516号T2楼（杭州市地铁集团有限责任公司910室）签收，逾期不候。

7.2在特殊情况下，选定人如果决定推迟送交文件截止期，至少在原定截止期的5天前将此决定在网上公告通知。在此情况下，选定人和申请人的权利和义务相应延长至新的申请截止日。

8. 迟到的文件

选定人在按本须知规定的送交文件截止期以后不再接受申请人的文件。

9. 文件的更改与撤回

9.1在送交文件截止期以前，申请人可以更改或撤回文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人或其授权的代理人小签或盖章，在时间紧迫的情况下，文件撤回的要求可先以传真通知选定人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交文件截止期以前送达选定人签收。

9.2更改的文件应同样按照文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

9.3送交文件截止期以后，文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知规定办理。

第三章  资格评审申请文件格式

### 一、资格评审申请函格式

资格评审申请函

致：杭州市地铁集团有限责任公司:

1. 在研究了杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）候选供应商资格评审文件后，我们同意与相关施工承包商签订供货合同并按杭地铁建管〔2018〕89号《杭州地铁工程甲控材料（设备）管理办法》的要求供应              材料（设备），并按施工承包商下达的采购计划，及时、保质、保量供应材料（设备）。

2．我们同意严格遵守本申请书的各项承诺。

3．本申请书连同贵单位的入围通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

申请人地址：_____________                        申请人：         （盖章）

邮政编码：                      法定代表人或其授权代理人：        （签字）

电    话：_____________                          传    真：_______________

日 期：      年    月    日

### 二、授权书格式

致：杭州市地铁集团有限责任公司

本授权书宣告：（申请人全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（申请人或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）材料（设备）选定的过程中，以我单位的名义处理一切与此有关的事项。

申请人：              （盖章）

授权人：              （签字）

被授权的代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

### 三、申请文件附表

表1、申请候选供货商联络人表

| 序号 | 联络人姓名 | 性别 | 单位名称、办公地址和邮编 | 联系方式（包括办公、传真、手机、邮箱等） | 联络人相关物流供应组织经验 | 备注 （注明是“联络人代表”或“一般联络人” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附各联络人的身份证和学历证书复印件；

2、联络人数量不得少于2人，其中1人为“联络人代表”，其余为“一般联络人”，合同履行过程中施工承包商或项目选定人一般情况下将遵循先“联络人代表”后“一般联络人”的联系顺序。

| 表2、企业财务状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 或 指 标 | 单 位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 一、资本金总额 | 万元 |  |  |  |
| 二、全部资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 四、流动资产 |  |  |  |  |
| 其中：1、货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 2、存货 | 万元 |  |  |  |
| 3、应收账款 | 万元 |  |  |  |
| 4、预付账款 | 万元 |  |  |  |
| 5、其他应收款 | 万元 |  |  |  |
| 五、平均流动资产余额 | 万元 |  |  |  |
| 六、速动资产 |  |  |  |  |
| 七、流动负债 |  |  |  |  |
| 其中：1、预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 2、短期借款 | 万元 |  |  |  |
| 八、年销售额（营业收入） | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金净流量 | 万元 |  |  |  |
| 十一、反映企业财务状况及经营成果的指标 |  |  |  |  |
| 1、流动比率 | % |  |  |  |
| 2、资产负债率 | % |  |  |  |
| 3、流动资产周转率 | 次 |  |  |  |
| 4、资产报酬率 | % |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |
| 说明：本表后请附2014年、2015年、2016年经审计事务所或会计事务所审计的财务报表，包括现金流量表、损益表、资产负债表及其他财务资料。本表所列数据必须与财务和审计报表中的数据相一致，否则，选定人有权取消申请人的入围资格。 |  |  |  |  |

表3 、企业基本信息表

企业基本信息表

| 基本信 息 | 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业地址： |  |  | 邮政编码： |
|  | 联系人： |  |  | Tel： |
|  | E-mail： |  |  | Fax： |
|  | 企业曾用名： |  |  |  |
|  | 主管部门： |  |  |  |
|  | 企业性质： |  | 注册资本： | 创立日期： |
|  | 企业信用等级： |  | 厂房面积： |  |
|  | 各项 证照 情况 | 证（照）名称 | 证（照）编号 | 发证机关 |
|  |  | 1、营业执照 |  |  |
|  |  | 2、生产许可证（如有） |  |  |
|  |  | 3、组织代码证 |  |  |
|  |  | 4、税务登记证 |  |  |
|  |  | 5、其他（资质认证和强制性认证等） |  |  |
| 财务信息 | 近三年财务状况 | 年度 | 销售净利率 | 资产负债率 |
|  |  | 2014 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |
| 人员情况 | （填报员工总数、各种学历人数和各种职称人数等） |  |  |  |

备注：销售净利率=当年净利润/当年的营业收入，资产负债率=年末总负债/年末总资产。

表4、企业产品情况

产品信息表

| （一）产品基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 |  |  | 规格或型号 |  | 近三年最大年供货量（2014-2016年） |  |
| 执行标准：□国际标准 □国家标准 □行业或地方标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）产品认证情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证名称 |  | 认证编号 | 认证时间 |  | 认证机构 |  | 是否属特殊行业强制性认证 |

表5、供货业绩统计表

供货业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 供货数量 | 合同金额（万元） | 合同买方单位/联系人/联系电话 | 项目开通 状态 | 证明资料索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、本次只统计2013年1月1日以后签订的国内城市轨道交通项目供货合同业绩，须提供供货合同（含合同标的、金额、合同盖章页）复印件。如供货合同涉及多样产品，表中供货数量和合同金额应为参选产品的数量和金额，并提供合同证明材料复印件。

2、上述合同复印件若缺少合同标的、金额、合同盖章页其中任一项或不清晰，业绩不予认定。

3、“证明资料索引页码”填写所附证明资料的页码。

表6、企业获奖情况

企业获奖情况表

| 序号 | 获奖名称 | 获奖项目 | 获奖时间 | 颁发部门 | 证明资料索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明:

1、本次只填写2008年1月1日以后获得的省部级及以上与参评产品相关的质量、技术奖项。

2、“证明资料索引页码”填写所附证明资料的页码。

表7、企业合同履行及生产安全情况

企业合同履行及生产安全情况表

| 序号 | 名称 | 情况描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近三年（2014年1月1日至今）合同履行不良记录 |  |
| 2 | 近三年（2014年1月1日至今）较大及以上生产安全责任事故 |  |

### 四、相关证明、证件

1、申请人法定代表人身份证明文件复印件；

2、申请人法定代表人的授权委托书和委托代理人的身份证复印件；

3、申请人的企业法人营业执照、生产许可证、组织代码证、税务登记证复印件；

4、申请人的各项资质认证等的复印件；

5、通过会计师事务所审计的近三年（2014-2016年）财务报表复印件；

6、供货合同（含合同标的、合计金额、合同盖章页）复印件；

7、企业获奖证书复印件；

8、企业正门照片、企业厂景照片；

9、其他。

注：上述证明、证件均须加盖申请人单位公章；相关供货合同、财务报表等复印件应清晰，若不清晰将按未提供该项资料处理。

候选供应商选定入围通知书

致                                          ：

鉴于你方申请了我方组织的杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）材料（设备）候选供应商选定工作，根据你方报送的资格审查资料，我方组织资格评审委员会依据本审查标准和方法对送审资料进行评审。

经评审，你方取得了杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）的供货资格。

若你方确认入围参加动力及照明配电箱（柜）的供应，供应过程中，我方有权对你方供应产品质量、服务质量、及供应价格等情况进行动态考核评价，并保留调整你方入围资格的权力。

若因你方供应动力及照明配电箱（柜）质量原因引起工程质量问题或事故，我方将保留追究你方法律责任的权力。

收到此通知后请在五个工作日内以书面形式予以确认。如你方不准备参加杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）材料（设备）供应，请在5个工作日内书面回复我方，逾期视为自动放弃入围资格。

有关本项目选定评审的其他事宜，请与选定人联系。

选定人：                                            （盖章）；

办公地址：                                               ；

邮政编码：               ；联系电话：                    ；

传    真：               ；联 系 人：                    ；

日期：          年      月     日

材料（设备）入围供应商选定结果确认函

致杭州市地铁集团有限责任公司：

我方已收到贵方候选供应商选定入围通知书，我方确认将参加杭州地铁机电工程    材料（设备）供应。

我方理解贵方本次的选定只是为杭州地铁机电工程动力及照明配电箱（柜）材料（设备）供应商的入围资格，并同意贵方根据我方的供应产品质量、服务质量及供应价格等情况进行动态考核评价，根据考核结果调整我方入围资格。

供应商名称：                               （盖    章）；

法定代表人：                               （签字或盖章）；

办公地址：                                               ；

邮政编码：               ；联系电话：                    ；

传    真：               ；联 系 人：                    。

日期：          年      月     日

材料（设备）入围供应商承诺书

致杭州市地铁集团有限责任公司：

我单位在出具            材料（设备）入围供应商选定结果确认函的基础上，特向贵单位做出以下承诺：

1.优先保证向杭州地铁机电工程提供            材料（设备），并保证上述材料（设备）质量满足杭州地铁工程设计要求、国家规范及检验标准。

2.明确在贵单位进行材料（设备）供应商选定后，我单位所做出的申请承诺及响应在材料供应过程中均继续有效。

3.尊重和接受贵单位在            材料（设备）供应期间对我单位的供应产品质量、服务质量及供应价格等情况进行动态考核评价，并有权随时调整我单位入围资格；接受贵单位对入围供应商数量进行增减。

4.我方将积极配合贵单位和施工承包商工作，若能与施工承包商签订材料（设备）供应合同，则承诺严格按照合同规定保质、保量提供合格的            材料（设备），保证杭州地铁机电工程的顺利实施。

5．保证按市场化原则供货，无哄抬供应价格行为。

6.无条件服从贵单位及施工承包商根据工程进展对               材料（设备）生产的进度、数量、规格品种和供应时间进行调控。

7.若因我方供应材料（设备）质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。

8.遵守并执行贵单位颁发的有关管理制度。

入围供应商名称：                               （盖    章）；

法定代表人：                               （签字或盖章）；

办公地址：                                               ；

邮政编码：               ；联系电话：                    ；

传    真：               ；联 系 人：                    。

日期：          年      月     日

第四章  资格评审办法（有限数量制）

附件1、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 入围候选供应商数量 | 4 |  |
| 2 |  | 审查因素 | 审查标准 |  |
| 2.1 | 初 步 审 查 标 准 | 申请人名称 | 与营业执照、生产许可证（3C认证）、ISO9000质量管理体系认证证书一致 |  |
|  |  | 申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  |  | 申请文件格式 | 符合第三章“资格评审申请文件格式”的要求 |  |
| 2.2 | 详细审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 质量管理体系认证 | 具备有效的ISO9000质量管理体系认证证书 |  |
|  |  | 产品质量检测报告 | 拟供应产品具有2013年以来由具备检测资质的检测部门出具的合格产品质量检测报告 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 2013年1月1日以来本动力及照明配电箱（柜）材料（设备）具有应用于地铁机电工程的业绩 |  |
| 2.3 | 评分标准 | 评分因素 | 评分标准 |  |
|  |  | 企业注册资本 （4分） | 4000万元以下不得分 | 最高得4分 |
|  |  |  | 4000万元（含）-6000万元得1分 |  |
|  |  |  | 6000万元（含）-8000万元得2分 |  |
|  |  |  | 8000万元（含）-10000万元得3分 |  |
|  |  |  | 10000万元及以上得4分 |  |
|  |  | 财务状况 （12分） | 主营收入，最高得4分 根据2014年、2015年、2016年销售收入的平均值从高到低进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余得1分。 |  |
|  |  |  | 净资产，最高得4分 根据2016年年末净资产从高到低进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余得1分。 |  |
|  |  |  | 资产负债率，最高得4分 根据2016年年末资产负债率从低到高进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分,其余得1分。 |  |
|  |  | ISO认证体系（3分） | 质量体系1分，除质量体系认证外还有其它ISO认证每个加1分，最高得3分 |  |
|  |  | 企业社会信誉 （5分） | 企业社会信誉等级：AAA级，得5分；AA级，得3分；A级，得1分；其余均不得分。 |  |
|  |  | 产品性能指标 （30分） | 申请人提供不少于2份（每种材料）由具有检测资质的质检机构出具的质量检验报告，评审委员会成员对申请人提供的质量检验报告对照第五章的质量控制指标进行综合评审打分：优30～22分、良22（含）～15分、合格15（含）～10分。 |  |
|  |  | 供货业绩 （10分） | 2013年以来为地铁工程或类似工程供应动力及照明配电箱（柜）材料供货合同（300万元及以上）,有一个得基本分2分，每增加一个合同（300万元及以上）加2分，最多加10分 |  |
|  |  | 生产、供应保障方案及措施 （12分） | 按照生产、供应保障方案及措施等方面优劣进行打分（0～12分） |  |
|  |  | 质量保证方案及措施 （9分） | 根据生产过程质量控制方案、试验检测方案、检测设备的配备等方面优劣进行打分（0～9分） |  |
|  |  | 与施工承包商、项目业主、监理等的配合方案及建议 （10分） | 根据与施工承包商、项目业主、监理等的配合方案及建议的优劣进行打分（0～10分） |  |
|  |  | 服务条件 （5分） | 动力及照明配电箱（柜）供应商为杭州市本地企业或在杭有分厂得5分；企业在杭州市200公里范围内得3分；其他得1分。 |  |

1. 评审方法

本次资格评审采用有限数量制。评审委员会依据本章规定的评审标准和程序，对通过初步评审和详细评审的申请人进行打分，按得分由高到低的顺序确定入围候选供应商（得分低于60分不得入围）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

初步评审标准：见资格评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见资格评审办法前附表。

2.3 评分标准

评分标准：见资格评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.1款规定的标准，对资格评审申请文件进行初步评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.1.2 评审委员会可以要求申请人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.2款规定的标准，对通过初步评审的资格评审申请文件进行详细评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.2.2 通过详细评审的申请人，除应满足本章资格审查办法前附表2.1、2.2款规定的评审标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评审委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格评审申请文件的澄清

在评审过程中，评审委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格评审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格评审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格评审申请文件的组成部分。评审委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

3.4 评分

评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.3款对通过初步评审和详细评审的申请人进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

4. 评审结果

4.1 提交评审报告

评审委员会按照本章第3条规定的程序对资格评审申请文件完成评审后，确定通过资格评审的申请人名单，并向选定人提交书面评审报告。

第五章  杭州地铁机电工程材料（设备）技术需求书

动力及照明配电箱（柜）技术要求

1 标准与规范

（1）《低压成套开关设备及控制设备》GB 7251.1-2005

（2）《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及时性验收规范》GB 50171-92

（3）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

（4）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

（5）《电气装置安装工程电气设备试验标准》GB 50150-2006

（6）《低压配电设计规范》GB 50054-2011

（7）《额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆》GB 12706.1-2008

（8）《聚氯乙烯绝缘电力电缆》GB 12706.2-2008

（9）《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB 50258-96

（10）《电流互感器》GB1208-2006

（11）《包装储运图示标志》GB/T 191-2008

2 设备使用环境条件

（1）地区环境温度：-15 ～ +43C

（2）地下设备运行环境温度：+5 ～ +40C

（3）地面设备运行环境温度：-15 ～ +43C

（4）相对湿度：

室内：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%（25C），有凝露

隧道：地上区间：室外环境

（5）海拔高度：≤1000m

（6）地震烈度：7度

（7）雷暴级别：多雷区

（8）污秽等级：重污区

（9）安装地点：地下地铁车站；地铁隧道内、室外地面；

（10）通风方式：机械通风（地下车站、区间隧道）；

3 动力照明配电箱(柜)技术要求

3.1基本要求

动力、照明配电箱（柜）为封闭式成套设备，其功能为向车站、地面及区间动力、照明用电设备提供电源或提供电源及其控制。为保证地铁各种用电设备安全、连续正常使用，要求为杭州地铁工程提供的动力照明配电箱（柜）满足其环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。

3.2电气参数

额定电压 ：      220V AC，380V AC；

额定频率：       50Hz；

防护等级 ：

- 户内 不低于IP42

- 地下区间隧道和地面室外不低于IP65

3.3技术要求

（1）保护

动力照明配电箱（柜）内的断路器应根据设计要求，满足瞬时短路、过载保护，漏电保护等功能的要求；

电动机回路需满足断路器、接触器之间的二类保护配合要求。

（2）控制

根据设计要求不同设置配电箱就地控制、智能控制、车站综控室BAS控制（留有接口），以实现设备的就地及车站综控室BAS控制。

公共区正常配电箱及出入口正常照明配电箱设智能控制。

对于应急照明等设置就地控制、FAS控制（留有接口）。

（3）动力照明配电箱（柜）箱体材料采用优质冷扎钢板或不锈钢板或聚碳酸脂合成材料。安装在公共区墙体上的配电箱（外露）的箱门须采用厚度为1.2mm的拉丝不锈钢板制作。

（4）采用钢板箱体时要求：组装牢固，钢板厚度及机械强度应符合标准的要求。箱体的钢板厚度要求大于等于1.5mm，柜体的钢板厚度要求大于等于2.0mm。动力照明配电箱（柜）箱体表面如采用冷扎钢板，则须采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，内部构件均应热镀锌，以保证具有良好的防腐能力。

（5）区间配电箱（包括区间动力检修箱及区间照明配电箱等）适宜在室内外腐蚀、潮湿环境中连续运行。配电箱（柜）的壳体应均采用防水、防尘、防腐、全绝缘的聚碳酸脂工程材料材质制成，防腐性能应能达到10%酸或10%碱溶液以上，材料的温度稳定性范围不小于-40℃~+90℃，热灯丝实验的耐燃烧温度不低于+960℃。地下区间动力检修箱及照明配电箱防护等级：IP65，抗冲击：IK09，绝缘等级：2级。考虑区间配电箱（柜）的在地铁区间安装时车辆行驶时风速影响，箱壳应具有高强度，抗撞击强度应能达到5焦耳以上，以便在发生外部撞击时，箱体能够保护箱内元件正常工作并不致被损坏，箱壳自身在撞击发生后也应保证完好无损。

区间动力检修箱及照明配电箱采用模块式结构,并能实现多回路自由组合，配电箱电缆引入均应有密封紧固螺栓。插座具有抗冲击性强,耐腐蚀性强等特点，设在箱体表面，接插件防护等级：IP67。箱门需安装牢固可靠，具有门锁紧弹簧卡勾自动泄压装置，同时要便于现场的安装与操作维护。

进出线方式可上可下，箱体四周带敲落孔便于进出线，具体设计联络时确定。

箱体应为免维护型。地下区间需要提供IP67的防护等级证书。

为方便用户使用，需要为每个区间的动力检修箱提供2套单相及三相连接插头（工业连接器），规格与动力检修箱箱面上的插座配套。工业连接器需满足：《工业用插头插座及耦合器》GB/T11918-2001 的要求。

开关应具有独立密封的操作窗口，其配置情况详见动力照明施工图纸。

（6）各类动力照明配电箱（柜）外形尺寸在配电室安装的箱（柜）需按照设计提供的参考尺寸及现场情况调整箱柜尺寸，并应在满足安装要求的前提下，尽量做到统一美观，投标人箱体尺寸大于设计图纸尺寸时需特别提出说明。

（7）所有车站的配电箱（柜）均加锁，车站内安装的配电箱要求设双层门，将按钮、指示灯、转换开关、设备标签等元件装在内层门的面板上，外层门的面板上除门锁外，不得有任何设备器件。公共区（包括设备区走道）配电箱（柜）的颜色要和土建装修相协调，具体颜色在设计联络时确定。

（8）车站动力照明配电箱（柜）进出线满足采用电缆上进上出或电缆下进下出线方式要求，电缆出口应满足图纸中所标注的电缆型号。敲落孔的规格、数量按系统图设定。敲落孔的方式在设计联络时确定。

（9）电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装好后，能够达到规定的防触电措施和防护等级要求。

（10）箱（柜）内所有元器件布置要方便操作、检修。箱（柜）内全部低压电器元件应符合中国国家现行标准（GB）。所有低压电器元件含断路器、接触器、控制继电器、转换开关、按钮、指示灯等，其型号，规格及安装方式须具有互换性。

（11）配电箱（柜）的生产厂家必须是持有国家相关机关颁发的此类型配电柜的生产许可证及CCC认证的专业生产此类产品的厂家。

3.4动力照明配电箱（柜）内主要元器件及零部件

3.4.1概述

塑壳式断路器、微型断路器、交流接触器、热继电器、低压熔断器开关等配电箱内所有元器件应选择知名的高质量产品。

为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理，同一车站动力照明配电箱（柜）内的塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器选用同一体系的产品。

3.4.2低压交流塑壳式断路器

塑壳式断路器应符合下列主要技术要求：

- 满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求；

- 分断能力：要求大于等于36kA；

- ICS=100%ICU。防护等级大于等于IP40；除电动机保护外,提供电子脱扣器或热磁脱扣器。电子脱扣器提供三段保护（长延时、短延时、瞬动），其中长延时0.4-1Ir可调，短延时2-10Ir可调，大于11In为瞬时保护；热磁脱扣器提供二段保护（长延时、瞬动），其中长延时0.8-1Ir可调，短路瞬动值视设定值的大小为固定值或5-10Ir可调。壳体结构应为模块化结构设计、安装拆卸方便,并可在不拆卸塑壳断路器的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和动力照明配电箱（柜）。

- 采用的断路器为工业级产品。

- 塑壳断路器与下级配电采用的微型断路器应有选择性保护。

3.4.3低压交流微型断路器

应满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求，微型断路器为工业级产品，分段能力≥10kA, 限流等级三级, 机械寿命大于20000次, 工作环境温度-30℃―+70℃。断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑断路器的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和动力照明配电箱（柜）。漏电开关：为保持工作稳定性，减小占位，采用过载，短路保护及漏电一体的漏电开关并具备漏电故障脱扣指示功能。

3.4.4双电源互投切换装置（ATS）

- 作为交流电源自动切换装置的进线电源，两路电源互为备用，可自动和手动切换。电源切换时间不大于500ms。

- 适应地铁环境要求；

- 选用PC级的自动转换开关电器（ATS）。不采用断路器、接触器互锁型的ATS开关；

- 采用四极切换（L1、L2、L3、N），具有机械和电气联锁功能，并配备手动操作功能；

- 控制器具有支持通用开放通信协议的现场总线通讯接口；

- 采用知名品牌的高端产品：双电源箱的ATS采用知名的高质量产品；

- 提供3C认证及EMC电磁兼容性认证报告；

- ATS的电气和机械性能应符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11的要求，并满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求；双电源切换装置的耐受短时故障电流能力（Icw）不低于15kA或者额定限制短路电流（Iq）不低于50KA（在断路器或熔断器保护下）；如果采用额定限制短路电流需标注实验过程采用的熔断器的具体型号以及相应厂家名称（含熔断器报价）

- 操作机构具有可靠的电气与机械联锁并可挂锁锁定，以防止同时接通常用电源与备用电源。门与观察板移动时不会引起联锁机构失灵；

- ATS所接负载的使用类别为AC-33B混合类型负载；

- 机械寿命不少于8000次，电气操作寿命不少于3000次；

- 额定冲击耐受电压Uimp大于等于8000V；

- 额定绝缘电压Ui大于等于690V；

- 触头不能因为长时间不用而出现表面氧化；

- 电气间隙和爬电距离最小值满足GB/14048.1-2006中的要求；

- ATS的控制器单元要求由ATS的原厂家提供以确保安全；控制器应为工业级智能型产品；

- ATS应确保二路低压电源的带负荷切换；控制器可对两路电源转换的电压范围、延迟时间等参数现场可调。

- 消防设备用ATS符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010 ）中“消防电源——消防控制室应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息”。要求ATSE有专门触点提供无源接点。

- ATS应是非派生的转换开关电器。

- ATS应具有相序检测功能，检测2路进线电源相序的正确性，防止主备电源相序不一致造成负载损坏，对三相电机或三相负载起到保护。

3.4.5交流接触器

  - 主电路的额定绝缘电压（Ui）、额定工作电流（Ie）、约定发热电流（Ith）以及在相应工作制、相应使用类别下的额定工作电流（Ie）和额定工作功率（Pe）应满足相应的规程规范规定。

  - 交流接触器额定工作电压380V，额定频率50HZ，作为接通和开断电路，起动控制三相电动机之控制元件。

  - 接触器吸合线圈的消耗功率应满足相应的规程规范要求。

  - 接触器的吸合线圈在其额定控制电源电压Us的80%～110%范围内能正常工作。

  - 交流接触器结构均为封闭式，交流接触器结构型式应具以下特点：

◆ 磁系统的安排应在更换线圈时勿需拆卸基座端及接线

◆ 灭弧系统为封闭式灭弧室，保证电弧不会喷出。

◆ 接触器上具有8个附助触头，附助触头应能根据需要改变其常开常闭型式。

  - 交流接触器采用新型阻燃材料，额定绝缘电压不小于690V，线圈电压220V，耐温250℃，线圈用漆包线耐湿要求180℃。

  - 机械联锁模块应带有附助触头，在组成可逆接触器时可方便的提供电气联锁。接触器主触头的材料应采用银镍合金，接触器机械寿命1000万次以上，电气寿命100万次以上。

3.4.6热继电器

  - 热继电器产品应符合GB14048标准。

  - 热继电器额定绝缘电压不小于690V，AC50HZ。

  - 热继电器用于电机的过载和断相保护，其整定电流应为连续可调，具有手动和自动复位按纽，测试按钮及脱扣指示，温度补偿等。接线端子应有覆盖罩。

  - 热继电器应具有在电气上相互绝缘的一常开和一常闭触头。

  - 热继电器安装方式：应能与接触器接插安装或独立安装。

3.4.7低压熔断器开关

低压熔断器开关主要用于车站双电源主进线回路。低压熔断器开关应采用高品质产品，并符合下列主要技术要求：

  - 具备双断点触头，提供可靠安全隔离，手柄位置应可靠指示并与动触头位置一致。

  - 使用类别为AC-23。

  - 模块化产品，前盖应具备防电弧功能，保证操作人员人身安全。

  - 电气寿命为200次及以上。

  - 低压熔断器开关应为耐湿热型产品。

  - 低压熔断器开关防护等级IP20。

3.4.8模块式多功能电能表

动力照明配电箱采用模块式多功能电能表。本次招标范围所有表计均应选用高品质产品，并符合下列主要技术要求：

  - 基本要求：

  - 测量精度：符合GB/T17215.322-2008，基本电参数测量精度不低于0.5级。

  - 产品应通过EMC（电磁兼容）测试，符合相关国际、国内相关标准，如IEC61000-4、IEC60255-22、GB14598等，且电磁兼容性能测试各项指标不低于严酷3级标准，产品具有高可靠性和稳定性。

  - 测量仪表应有可靠的防振动措施，不因柜内的断路器的正常工作及故障动作电流的产生的震动而影响它的正常工作及性能。

  - 外壳材料须添加ABS阻燃材料，并提供原材料证明。

  - 测量参数（包括但不限于以下内容）：

  - 测量及显示内容：电流、电压、功率、电能及月电能记录，分时计量电能，端子测温，故障录波等内容。

  - 接口：RS-485等接口，并采用Modbus、ModBUS-RTU、DeviceNet等国际标准通讯协议（具体待设计联络时由业主指定）。

  - 显示屏幕：点阵式液晶显示，触摸式按键。

  - 输入范围：

- 电压输入

额定输入：400V AC或220V AC

- 电流输入

- 额定输入：AC 5A 或 采用直接表（容量根据设计的要求）

3.4. 9浪涌保护器

为保护电气系统免遭雷电或操作过电压及涌流的损害，在动力及照明配电箱（柜）设置一组电涌保护器SPD，SPD应采用专用后备保护装置。SPD应选用高品质产品，应符合GB50057-2010、GB50343-2012等标准，须具备中国质量认证中心出具的CQC标志认证的实验报告或具备产品型式试验报告，电涌后备保护装置须具有与SPD相配合测试的浪涌冲击耐受能力实验报告和短路分断能力实验报告。投标人应提供电涌保护器的设置方案，SPD和电涌后备保护装置的配合参数必须保持一致,产品须提供原厂授权书。

电涌保护器应为单极模块化设计，带过载热分断装置、工作状态显示装置以及远程指示功能（遥信接点）。

电涌保护器应满足以下技术要求：

1）最大持续工作电压Uc：AC385V，50Hz；

2）电压保护水平Up：≤2.0kV；

3）标称放电电流 In：40kA(8/20μs)；

4）最大放电电流 Imax：80kA(8/20μs)；

5）响应时间：≤25ns：

6）阻燃等级：V0级；

7）防护等级：IP20。

电涌保护器后备保护装置技术要求：

1）应具备分断SPD安装电路的预期短路电流的能力（ICS）不小于36kA；

2）具备SPD的Imax(8/20μs)=80kA或Iimp冲击电流不断开能力；

3）通过不大于3A工频电流速断能力（阻止电源出现暂态过电压或SPD出现劣化SPD起火），工频电流分断值It：3A（延时脱扣时间<7S）；It：10A，瞬间脱扣时间<0.02S；

4）具有远程指示功能（遥信接点）；

5）具有合分闸状态的红绿指示窗口。

3.4.10工业插座

卖方所提供的设备和配套件要符合不低于IP67的防护等级且满足标准：《工业用插头插座及耦合器》GB/T11918 -2001  要求。

3.4.11分线盒

分线盒必须为专业厂家生产的成型产品，同时配置有相应的进出线电缆锁头。分线盒内部所装的分线端子，在接线时剥掉电缆皮后能直接进线，不用再压线耳，以减少故障点。分线盒内装端子排除采用铜排打孔，上装螺栓的方式。

3.4.12配电箱（柜）内其它元器件技术要求：

箱内导线、导线颜色、指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、配线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

（1）指示灯、按钮、转换开关等应采用国产优质品牌。

（2）中间继电器应选用国际知名厂商高品质产品。

（3）一次回路接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力，详细规格见系统图。接线端子的配置要满足系统图中标注的一次回路电缆规格，保证能够接线。外接导线端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。

（4）二次回路端子排分为试验端子、连接端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。盘内考虑预留总数量20％的端子及安装位置。端子排应选用高品质产品。接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

（5）动力照明配电柜内配线使用配线槽，槽盖可以分段拆卸，不同电压等级的配线槽应相互隔离并分别设置。卖方还应提供走线槽以便现场固定电缆及端子排的接线。

（6）动力照明配电柜应采用低烟、无卤、耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘多股软铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件，导线的两头应有编号，若买方对编号提出具体要求，卖方应满足，并用计算机打印。

3.5 保护性接地

（1）要设有独立的PE接地保护系统，PE端子的材料采用铜排，要能与配电箱柜的本体、螺钉可靠连接； PE排和N排要求分设在配电箱的2侧。

（2）PE排和N排端子数量的配置要满足配电箱出线回路的要求。

（3）动力照明配电箱（柜）金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接确保保护电路的连续性。

（4）保护导体应能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的应力和热应力，其保护电路的连续性不能破坏。

（5）保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置应能保证电路与接地极或保护导体之间的连接。

（6）保护接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。

（7）装有电器的可开启的柜门，应用软导线、铜编织带可靠接地。

3.6动力照明配电箱（柜）的面板上应设有红灯和绿灯，并分别表示断路器／接触器的合、分闸位置；

动力照明配电箱（柜）的面板上设置必要的测量表计；

3.7动力照明配电箱（柜）箱门、喷漆及颜色

除区间箱外的动力照明配电箱（柜）箱门应开启灵活，开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

所有动力照明配电箱（柜）的颜色在设计联络期间决定。

3.8动力照明配电箱（柜）体铭牌

各箱体的铭牌，应包括以下内容：制造商名称和商标；型号（包括结线方案编号），名称和出厂序号；使用参数（额定电压、额定电流）；出厂日期。